Описание и работа ПТК «СТАРТ» 4252.70.14.00.000

1. Шкафы ШК1…ШК14 выполняют функции приёма дискретных и аналоговых сигналов от технологического и вспомогательного оборудования, выдачи аналоговых и дискретных сигналов на исполнительные механизмы, в соответствии с технологическим процессом. Аппаратная часть программно-технического комплекса выполнена, в основном, на базе контроллеров и модулей ввода-вывода (серии Simatic S7-300 и Simatic S7-400) фирмы «Siemens». Связь между шкафами выполнена в соответствии со стандартом Profibus. В качестве элементной базы в шкафах применено резервируемое контроллерное оборудование повышенной надежности (Н-системы) и модули ввода-вывода фирмы «Siemens» с поддержкой функции «горячей» замены.

2. Шкаф ШК ПАЗ выполняет функции обеспечения безопасного ведения технологического процесса и предотвращения аварийных ситуаций. В качестве элементной базы применен дублированный центральный процессор повышенной надежности, а также специализированные модули ввода-вывода для систем ПАЗ производства фирмы «Siemens» (F системы). Связь ШК ПАЗ со шкафами контроллеров выполнена по интерфейсу Profibus.

3. Шкаф сервера ШС предназначен для загрузки, хранения, исполнения рабочего проекта технологического процесса, а также ведения базы данных проекта и предоставления архивов событий в реальном масштабе времени. В шкафу установлены высоконадежные вычислительные компьютеры фирмы «Siemens» в промышленном исполнении в качестве дублированных серверов и архивного сервера, модули оптоволоконной связи фирмы «Siemens», а также источники бесперебойного питания фирмы «АРС», позволяющие поддерживать работоспособность серверов в течение не менее 30 минут при пропадании основного электропитания.

4. Шкаф сетевой ШКОМ предназначен для организации оптоволоконных линий связи для передачи по ним информации от шкафов контроллеров до шкафа сервера в помещении ЦПУ на расстояние до 1000 м. В качестве каналообразующей аппаратуры в шкафу применено оборудование фирмы «Siemens».

5. Рабочие станции операторов РСО являются постами управления АСУТП и обеспечивают возможность контроля состояния исполнительных механизмов, анализа режимов работы технологического оборудования, своевременного принятия решения по локализации аварийных и нештатных ситуаций, а также выполнения ряда управляющих функций. РСО реализованы на высоконадежных промышленных компьютерах (станциях автоматизации) фирмы «Siemens».

6. Рабочая станция инженера РСИ позволяет контролировать ведение технологического процесса и доступ персонала к РСО, вносить изменения в рабочий проект управления технологическим процессом подготовленным инженером-программистом. РСИ реализована на высоконадежном промышленном компьютере (станции автоматизации) повышенной производительности фирмы «Siemens».

7. Щиты клеммных сборок ЩКС предназначены для подключения кабелей от приборов и исполнительных механизмов, установленных в производственных помещениях, и передачи сигналов к шкафам контроллеров, располагающимся в электрощитовых.

8. Прикладное программное обеспечение загружено в центральные процессоры шкафов ШК1…ШК5, ШК ПАЗ, в дублированные сервера и архивный сервер из состава шкафа ШС, в системные блоки РСО и РСИ и позволяет вести технологический процесс в корпусе расснаряжения и уничтожения изделий сложной конструкции с токсичными веществами. Прикладное программное  обеспечение реализовано на базе системы управления непрерывными процессами базового комплекта Simatic PCS 7 (Process Control System) фирмы «Siemens». Наряду со стандартными библиотечными блоками, созданы блоки для управления оборудованием сторонних производителей, а также объекты визуализации, отвеча	ющие требованиям ГОСТ. Визуализация для РСО и РСИ реализована на базе пакета WinCC (Windows Control Center) фирмы «Siemens», входящего в состав PCS 7. Пакет работает под управлением ОС Windows (Windows Server).